## Slide 1: ① 温 度
気温，室温は温度計で測定し，日本では気象庁が温度計の感部を地上から1.5ｍの高さに設置することを標準としている。室温（室内の気温）は放射熱の影響のない状態で測った室内空気温度のことです。
Ｃ：Celsius セルシウス温度（℃）
１atm（標準気圧）での水が凍る温度（氷点）を０度、水が沸騰する温度（沸点）を１００度としたもので、摂氏（セ氏）と呼び、０℃から１００℃の間を１００等分して表す。
＜参考＞ Ｆ： Fahrenheit's 華氏温度（°Ｆ）
アメリカやイギリスなどの英語圏で使われている温度の単位で，１ atm （標準気圧）での水の氷点を32度，水の沸点を212度とされ，華氏（カ氏） と呼ぶ。 摂氏→華氏 F=(9/5)＊C + 32 華氏→摂氏 C=(5/9)＊(F-32)

## Slide 2
② 湿 度
空気のなかにどれだけ水蒸気（水が気体になったもの）があるかを示すもの。室内環境評価を行う時には一般的に相対湿度が用いられる。
相対湿度（％）
＜参考＞ 絶対湿度（ｇ/ｍ３） 乾燥空気１ｍ３に対する水蒸気の量（ｇ）を重量 で示したもので，絶対湿度は気温に関係なく同じ値なら空 気中に存在する水分量は同じです。
単位体積当りの空気に取り込める水蒸気の最大量は温度によって変わり，これを飽和水蒸気量という。
この飽和水蒸気量と実際に空気に含まれている水蒸気量の比を百分率（％：RH）で表したもの。

## Slide 3: ③ 温度計・湿度計
＜注意＞ アナログ式（棒状温度計など），デジタル式の両方が使われ ているが，構造や測定値の特性がそれぞれに異なっているの で，測定値を利用する際には十分注意する必要がある。
一定の気流速度下の乾球温度及び湿球温度を測定する。室内温熱環境で最も正確に室温及び相対湿度の測定ができる温度・湿度計。
アスマン通風乾湿計
アウグスト乾湿計
湿球と乾球とを大気中に開放したもので，固定しての測 定に用いられる。1～2%程度の誤差が無視できる場合，気 圧測定を行わずに1気圧のときの湿度算出表を用いる。

## Slide 4: 学校でよく用いられる温度・湿度計
左の温度・湿度計はバイメタル式。
温度は，伸縮性の度合いが違う金属を張り合わせ，温度変化によって曲がることを利用して針が動く。
湿度は，金属や有機材料・非吸湿材料など収縮率の異なる感湿剤を張り合わせることで，湿度の変化で曲がることを利用して針が動く。
＜参考＞ デジタル温度・湿度計
家庭用・教材用としては温度の変化によって電気が流れやすくなったり， 流れにくくなるのを敏感にとらえるサーミスタ(抵抗)を使ってその変 化を計算して温度を出し，湿度は感湿剤が湿気を多く含むと電流が流れ やすく，乾燥すると流れにくくなるのでその流れやすさの抵抗の変化で 計る。電気式湿度計は相対湿度を計測している。
アスマン通風乾湿計での校正が必要

## Slide 5
加湿器
冬期の湿度が低くなる時期（暖房時）に湿度を高めるために使用するが，細菌汚染の温床となる場合もあるので利用には注意が必要！ 石油ストーブやガスファンヒーターなど，「燃やす」ことによって暖める暖房器具からは水分（水蒸気）が出ていて，気温が上がっても，水分の絶対量が増えるので，あまり乾燥しない。ただし，電気ストーブ，FF式ガスヒーター等は水分は出さないので注意する。
・卓上型は、スチームファン式、ヒーターレスファン式（気化式），ハイブリッド式（加熱気化式），超音波式等がある。スチームファン式はヒーターで水を加熱，沸騰させて蒸気に変えて，ファンで直接室内に放出するため加湿の効果が得られやすく，また，水を加熱するため細菌汚染など衛生面の問題も少ない。他は，フィルターや水の交換が必ず必要です。
・空調機組込み型はエアハンドリングユニットや業務用のエアコンに一体化され加湿能力は高い。
スチームファン式加湿器
＊濡れたぞうきんやバケツの水張り等については温度を上げない場合， 湿度を上げる効果は少ない。カビ等にも注意が必要です。
加湿器は加湿源が無いときに使い，あるときは使わない

## Slide 6
④ 気 流
＜カタ温度計とアネモマスター＞
＜参考＞
教室の気流は一定方向だけでなく，様々な方向からのものがありカタ温度計での測定 が適した方法といえるが，測定が煩雑なこともあり微風風速計も用いられる。指向性 のない無指向性の機器が望ましく，かつカタ温度計との相関を取っておくとよい。
室内には通常，気流が生じており，自然対流は室内の温度差によって，強制対流は送風機などによって発生する。 気流のある・なしは室内温熱環境の快適性に大きく影響し，例えば蒸し暑い環境では扇風機で涼を得ることができ，逆に空調機吹き出し口からの気流によって不快感が増大することもある。
室内空気の均一化は，換気を含めた気流により行なわれる

## Slide 7: 冷房・暖房時の気流に注意
自律神経の乱れから体温の調節機能に障害をおこすこともある！二酸化炭素（CO2）にも注意！
＜参考＞ エアコン等使用時、換気装置の稼働の有無を含め，窓を閉め切ったまま授業が行 われることにより二酸化炭素濃度が基準を大幅に越えることがある。
このため，常に適切な換気を行うよう注意する。

## Slide 8
⑤ ＷＢＧＴ
人体の熱収支に係わる環境の4要素（気温，湿度，輻射熱及び気流）を積極的に取り入れた指標
＜参考＞ ＷＢＧＴは時間や天候等によっても数値が変わる。 全国各地のＷＢＧＴ値の予報が掲載されているが，それ ぞれの学校の立地条件によって値に大きな差が出ること が考えられるため，予報を参考としつつ，その学校独自 の計測による判断が適切といえる。 簡易型の熱中症指数モニター計でも可能。
ＷＢＧＴの値は，自然湿球温度と黒球温度を測定し，また，屋外で太陽照射のある場合は乾球温度を測定して計算する。 （簡易な熱中症指数モニター計もある）
① 屋内及び屋外で太陽照射のない場合
ＷＢＧＴ＝0.7×自然湿球温度＋0.3×黒球温度
② 屋外で太陽照射のある場合
ＷＢＧＴ＝0.7×自然湿球温度＋0.2×黒球温度＋ 0.1×乾球温度
熱中症指数モニター計
携帯型熱中症計
黒球温度
自然湿球温度
乾球温度
WBGTの測定

## Slide 9
WBGT は気温が低くても湿度が高ければ高値を示す。天気予報での気温と湿度から，室内で日射がない状態（黒球温度が乾球温度と等しい）でのWBGT 値の概算は･･･？
簡易換算表
＜室内における気温、相対湿度からWBGTへの簡易換算表＞
WBGT値 | 湿球 温度 | 乾球 温度
危 険 31℃以上 | 27℃以上 | 36℃以上
厳重警戒 28～31℃ | 24～27℃ | 31～36℃
警 戒 25～28℃ | 21～24℃ | 28～31℃
注 意 21～25℃ | 18～21℃ | 24～28℃
ほぼ安全 21℃未満 | 18℃以下 | 24℃以下

## Slide 10
各学校でＷＢＧＴ値を測定しよう
運動場の地表面の状態や・高さによる違い、日変化などでも変わることに注意しよう。
7/12、AM11：00の市内小学校12校の運動場での測定結果
危 険
厳重警戒
（％）
WBGT（℃）
＜時間＞
7/12、KO小学校におけるWBGT値、気温、湿度の日変化

## Slide 11
気象庁はどうやって計ってるの？
アメダス（AMeDAS） 「Automated Meteorological Data Acquisition System：地域気象観測システム」
全国に降水量を観測する観測所は約1,300ヶ所。このうち，約840か所では降水量に加えて，風向・風速，気温，日照時間等を観測している。（湿度・気圧は気象台、測候所で観測）
芝生の上1.5mの位置で通風筒の中の電気式温度計で観測
＜設置に関する条件＞
①建物や樹木からその高さの３倍 以上の距離を置く
②人工の熱源から十分離す
③屋上には置かない
④自然な環境に設置する
⑤寒冷地では積雪に注意
学校の立地条件等によって，実際の温度・湿度・WBGT値は変わることに注意する！

## Slide 12
熱中症
気温等の環境条件だけでなく，人の体調や暑さに対する慣れなども影響するため，気温がそれほど高くない日でも，湿度が高く風が弱い日や身体が暑さに慣れていない時には注意が必要
熱中症は予防が大切！
＜参考＞ 暑い環境で起こるものと思われがちだが、スポーツや活動中においては体内の筋 肉から大量の熱を発生することや，脱水などの影響により，寒いとされる環境下
でも発生しうる。
＜熱中症予防への対策＞ ①気温・気候に注意 WBGTの活用
②こまめな水分補給 ③屋内（体育館等）でも注意！
③生活環境・体調の改善！
WBGTの学校での活用例

## Slide 13
暑さ寒さの感覚は人体と環境間の熱収支によって決定され，人は幅広い温度環境の変動の中で体温を一定に保つための生理的反応すなわち体温調節反応で恒常性を維持している
寒冷な環境の中で中心体温（直腸温度）がセ氏35度以下に下がると起こる。初期は寒さの訴えとふるえが起こるが意識は正常，極端に下がると，昏睡状態となり脈拍呼吸数が低下し，死亡（凍死）する。
花火大会や野外コンサートに出かけてゲリラ豪雨に襲われた場合，最も注意しなければいけないのは低体温症（＊）
低体温症
＊身体が体温を一定に保とうとしてどんど ん熱を放出，体温が低下しコントロール を失った状態

## Slide 14
⑥ 快適な温熱条件と至適範囲
気温，湿度，気流の三要素の総合効果で判断！ さらに，輻射熱にも･･･？ 個人差もあるよ！
①気温の高低は、温度感覚を左右する最大のもの
②湿度や気流の状態で温度感覚は変わる a.温度が高く湿度も高いと気温以上に蒸し暑さを感じる
b.温度が低く湿度が高いと寒冷感が増す
c.風があると涼しく感じるが，非常に温度が高く湿度が高いと 逆に蒸し暑さを感じる ③暖房時は輻射熱（＊）を考慮する
項 目 | 基準値 （学校環境衛生基準） | 至適範囲 （推奨値）
温 度 | 10℃以上 30℃以下 | 冬季 18～20℃ 夏期 25～28℃
相対湿度 | 30%以上 80%以下 | 40～60％
気 流 | 0.5m/秒以下 | 0.2～0.3ｍ/ｓ程度
＊輻射熱とは，遠赤外線の熱線によって直接伝わる熱の事で太陽の自然な 暖かさや，ストーブの熱なども輻射熱によるもの